給水装置工事自主検査届出書

給水装置工事申込者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設置場所　　　　　香芝市

メーター口径　　　　　　　　　ｍｍ

メーター番号　　　　　　－

１．掘削

公道部分の掘削の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　有　・　無　）

（※　有の場合は本復旧の予定時期を記入→　H.　　年　　月頃施工予定）

（※　有の場合は工事写真を提出すること。）

２．管表示ピン

水道の管表示ピンの設置の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　有　・　無　）

３．メーター設置

メーターを検針、維持管理、メーター交換に支障のない適正な位置に

設置し、メーターの逆付けがないことを確認。

（※　メーターの一次側に柵、塀等の構造物を設置しないこと。）

（※　メーターの一次側に構造物を設置する場合には高さ60ｃｍ×幅60ｃｍ×奥行き60ｃｍのくり抜きを行い、メーターを道路境界に近づけること。）

４．通水試験

通水した後、各給水用具等からそれぞれ放流し、水道メーターを経由

している事を確認。

５．水圧試験

水圧試験を実施し、管の抜け出し及び漏水がないことを確認。

分岐からメーター直結止水栓（静水圧・１．７５ＭＰa、１分間）

（※　ただし、先行分岐箇所を使用する場合の水圧試験は除外します。）

メーター以後から屋内（静水圧・１．７５ＭＰa、１分間）

（※　写真提出可。写真提出の場合は、水圧試験でテストポンプと建物が写っている写真、テストポンプの針が１．７５ＭＰaを明示している写真、テストポンプが適正に設置されている写真の最低３枚を提出してください。）

６．水質状況確認

味、色、濁り、臭い、に異常がないことを確認。

７．受水槽

受水槽の設置の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　有　・　無　）

（※　設置有の場合）メーターの二次側の直圧部分で蛇口等１栓設け

ているか、また受水槽内に有害なものが侵入、浸透しないよう設計、

施工されているかを確認。

上記のとおり自主検査を行い、適正に工事が完了しました。

年　 月　 日

香芝市指定給水装置工事事業者名

給水装置工事主任技術者　　　　氏名

上下水道部指示事項

# Text boxes

確認しました。チェック欄

確認しました。チェック欄

確認しました。チェック欄

確認しました。チェック欄

確認しました。チェック欄